报告编号：20201208-06

检 测 报 告

样品名称：  生活饮用水－四砂生活区管网末梢水

委托单位：      淄博市自来水有限责任公司

报告日期：         2020年12月30日

淄博安瑞水质检测有限责任公司

淄博安瑞水质检测有限责任公司检测报告

样品编号：20201208-06                                第 1 页/共 3 页

样品名称  生活饮用水－四砂生活区管网末梢水     检测类型   采样

样品来源  四砂生活区                       采样日期   2020 12 08

检测指标  菌落总数等34项                  完成日期   2020 12 30

包装形式及样品数量  无菌瓶0.5L×1；        样品状态   清澈、透明水样

玻璃瓶0.5L×1、1L×1；塑料桶（瓶）5L×1；  样品包装   完好

顶空瓶0.15L×1；                           联系方式   0533-2156801

标准依据：GB 5749－2006《生活饮用水卫生标准》。

检测结论：该样品所有检测指标均符合GB 5749－2006《生活饮用水卫生标准》。

以下空白

备注：

制  表  人 　　　　　　  日 期：                        检测机构

校　核　人 　　　　    　日 期：             　           盖章

批  准  人 　　　　　　  日 期：                    2020年12月30日

淄博安瑞水质检测有限责任公司检测报告

样品编号：20201208-06                                               第 2 页/共 3 页

| 序号 | 指 标 | 单位 | 检测方法 | 仪器名称及 型号 | 检出限 | 检测 结果 | 标准限值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总大肠 菌群 | CFU/ 100mL | GB/T5750.12-2006（2.2）滤膜法 | LRH-250A生化培养箱 | — | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 2 | 耐热大肠菌群 | CFU/ 100mL | GB/T5750.12-2006（3.2）滤膜法 | CH3000隔水式培养箱 | — | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/ 100mL | GB/T5750.12-2006（4.2）滤膜法 | LRH-250A生化培养箱 | — | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | GB/T5750.12-2006（1.1）平皿计数法 | LRH-250A生化培养箱 | — | 15 | ≤100 | 合格 |
| 5 | 铬(六价) | mg/L | GB/T5750.6-2006（10.1）二苯碳酰二肼分光光度法 | TU-1810紫外可见分光光度计 | 0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 6 | 氰化物 | mg/L | GB/T5750.5-2006（4.1）异烟酸-吡唑酮分光光度法 | 722型分光光度计 | 0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格 |
| 7 | 氟化物 | mg/L | GB/T5750.5-2006（3.2）离子色谱法 | ICS-600离子色谱仪 | 0.030 | 0.360 | ≤1.0 | 合格 |
| 8 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | GB/T5750.5-2006（5.3）离子色谱法 | ICS-600离子色谱仪 | 0.003 | 3.23 | ≤10，地下水源限制时≤20 | 合格 |
| 9 | 三氯甲烷 | mg/L | GB/T5750.8-2006（1.2）毛细管柱气相色谱法 | GC6820气相色谱仪 | 0.00020 | 0.00110 | ≤0.06 | 合格 |
| 10 | 四氯化碳 | mg/L | GB/T5750.8-2006（1.2）毛细管柱气相色谱法 | GC6820气相色谱仪 | 0.00010 | <0.00010 | ≤0.002 | 合格 |
| 11 | 亚氯酸盐 | mg/L | GB/T5750.10-2006（13.2）离子色谱法 | ICS-1000离子色谱仪 | 0.005 | 0.165 | ≤0.7 | 合格 |
| 12 | 氯酸盐 | mg/L | GB/T5750.10-2006（13.2）离子色谱法 | ICS-1000离子色谱仪 | 0.005 | 0.271 | ≤0.7 | 合格 |
| 13 | 色度 | 度 | GB/T5750.4-2006（1.1）铂-钴标准比色法 | — | 5 | <5 | ≤15 | 合格 |
| 14 | 浑浊度 | NTU | GB/T5750.4-2006（2.1）散射法-福尔马肼标准 | 2100N浊度检测仪 | 0.12 | 0.14 | ≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3 | 合格 |
| 15 | 臭和味 |  | GB/T5750.4-2006（3.1）嗅气和尝味法 | — | — | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 16 | 肉眼可见物 |  | GB/T5750.4-2006（4.1）直接观察法 | — | — | 无 | 无 | 合格 |
| 17 | pH |  | GB/T5750.4-2006（5.1）玻璃电极法 | PHS-3C型pH计 | — | 7.87 | 不小于6.5且不大于8.5 | 合格 |
| 18 | 氯化物 | mg/L | GB/T5750.5-2006（2.2）离子色谱法 | ICS-600离子色谱仪 | 0.048 | 71.7 | ≤250 | 合格 |
| 19 | 硫酸盐 | mg/L | GB/T5750.5-2006（1.2）离子色谱法 | ICS-600离子色谱仪 | 0.079 | 122 | ≤250 | 合格 |

淄博安瑞水质检测有限责任公司检测报告

样品编号：20201208-06                                               第 3 页/共 3 页

| 序号 | 指 标 | 单位 | 检测方法 | 仪器名称及 型号 | 检出限 | 检测 结果 | 标准限值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 溶解性总固体 | mg/L | GB/T5750.4-2006（8.1）称量法 | AE200电子分析天平 | 1 | 491 | ≤1000 | 合格 |
| 21 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | GB/T5750.4-2006（7.1）乙二胺四乙酸二钠滴定法 | — | 1 | 262 | ≤450 | 合格 |
| 22 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | GB/T5750.7-2006（1.1）酸性高锰酸钾滴定法 | DK-98-Ⅱ电热恒温水浴锅 | 0.05 | 1.4 | ≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5 | 合格 |
| 23 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | GB/T5750.4-2006（ 9.1） 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | 722型分光光度计 | 0.002 | <0.002 | ≤0.002 | 合格 |
| 24 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | GB/T5750.4-2006（10.1）亚甲蓝分光光度法 | TU-1810紫外可见分光光度计 | 0.10 | <0.10 | ≤0.3 | 合格 |
| 25 | 总α放射性 | Bq/L | GB/T5750.13-2006（1.1）低本底总α检测法 | BH1216Ⅲ型二路低本底α、β测量仪 | 0.016 | 0.0812 | ≤0.5 | 合格 |
| 26 | 总β放射性 | Bq/L | GB/T5750.13-2006（2.1）薄样法 | BH1216Ⅲ型二路低本底α、β测量仪 | 0.028 | 0.07 | ≤1 | 合格 |
| 27 | 二氧化氯 | mg/L | GB/T5750.11-2006（4.4）现场测定法 | PCⅡ型二氧化氯分析仪 | 0.01 | 0.04 | 出厂水中限值0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量 ≥0.02 | 合格 |
| 28 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | GB/T5750.8-2006（1.2）毛细管柱气相色谱法 | GC6820气相色谱仪 | 0.00060 | 0.00413 | ≤0.1 | 合格 |
| 29 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | GB/T5750.8-2006（1.2）毛细管柱气相色谱法 | GC6820气相色谱仪 | 0.00016 | 0.00199 | ≤0.06 | 合格 |
| 30 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） |  | GB5749-2006生活饮用水卫生标准 | — | — | 0.12 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 合格 |
| 31 | 三溴甲烷 | mg/L | GB/T5750.8-2006（1.2）毛细管柱气相色谱法 | GC6820气相色谱仪 | 0.00232 | 0.00321 | ≤0.1 | 合格 |
| 32 | 三氯乙烯 | mg/L | GB/T5750.8-2006（1.2）毛细管柱气相色谱法 | GC6820气相色谱仪 | 0.00020 | <0.00020 | ≤0.07 | 合格 |
| 33 | 四氯乙烯 | mg/L | GB/T5750.8-2006（1.2）毛细管柱气相色谱法 | GC6820气相色谱仪 | 0.00028 | <0.00028 | ≤0.04 | 合格 |
| 34 | 氨氮（以N计） | mg/L | GB/T5750.5-2006（9.1）纳氏试剂分光光度法 | TU-1810紫外可见分光光度计 | 0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |

检  测  报  告  声  明

1、报告无本中心检测专用章、CMA标志并且骑缝未盖本中心检测专用章无效；

2、报告无授权签发人签字无效；

3、报告涂改无效；

4、委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十五日内向我中心提出，原则上逾期不再受理；

5、由委托方自行送检的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责；

6、本报告未经本中心同意不得用于广告宣传；

7、未经本中心同意，不得部分复制本报告。

联系地址：淄博市张店区共青团东路16号

邮政编码：255038

联系电话：0533-2156790